수직형 루프드레인 (KCD-2000) 설치 시방서

1. 일반사항
1.1 적용범위
가. 이 절은 주철제(금속제) 수직형 루프드레인의 PVC관 연결방식에 적용한다.

나. 비철금속제나 PVC관 연결방식 이외의 공법은 도면이나 공사시방서에 정한 이외는 이절에 따른다.

2. 자재
2.1 재료.형상 및 치수

가. 루프드레인은 KS F 4522(루프드레인)에 적합한 재료를 사용하며 하부 받침대는 플라스틱 재질로 한다.

나. 루프드레인의 형상 및 치수는 도면에 따른다.

다. 루프드레인 하부와 걸름망의 녹막이 도장 처리는 아스팔트 프라이머 도장으로 한다.

2.2 제품 구성

가. 본 제품은 하부 받침대, 하부, 걸름망으로 구성된다.

나. 루프드레인의 하부받침대의 파이프 연결용 홈은 KSM 3404 일반용 경질염화비닐관의 삽입이 가능한 구조이어야 한다

3. 설치방법

가. 루프드레인 설치 전 지붕면의 물 흐름 및 방수작업을 고려하여 설치위치를 정확히 정한다.

나. 콘크리트 타설 전에 루프드레인 하부를 하부 받침대를 이용하여 거푸집에 설치함을 원칙으로 하며 콘크리트 쪼아내기 후 설치 시에는 루프드레인 하부 주위를 콘크리트로 빈틈없이 채워 넣어야 한다.

다. 루프드레인 하부의 방수용 날개면에 접하는 콘크리트는 물 흐름을 고려하여 주변 콘크리트 바닥보다 3~5cm정도 낮게 타설한다.

라. 방수 작업시 루프드레인 하부 방수용 날개면까지 충분히 덮히도록 하여야 한다.

마. 방수층위의 누름 콘크리트 타설시 루프드레인 주위에 충분히 구배를 주어 타설한다.

바. 루프드레인 하부 위에 걸름망을 설치한다.