수평형 루프드레인 (KCD-2200) 설치 시방서

1. 일반사항
1.1 적용범위
가. 이 절은 주철제(금속제) 수평형 루프드레인의 파이프 내 삽입방식에 적용한다.

나. 비철금속제나 파이프 내 삽입방식 이외의 공법은 도면이나 공사시방서에 정한 이외는 이절에 따른다.

2. 자재
2.1 재료.형상 및 치수

가. 루프드레인은 KS F 4522(루프드레인)에 적합한 재질로 한다.

나. 루프드레인의 형상 및 치수는 도면에 따른다.

다. 루프드레인의 녹막이도장 처리는 아스팔트 프라이머 도장으로 한다.

2.2 제품 구성

가. 본 제품은 하부, 걸름망으로 구성된다.

3. 설치방법

가. 루프드레인 설치 전 지붕면의 물 흐름 및 방수작업을 고려하여 설치위치를 정확히 정한다.

나. 콘크리트 타설 전에 루프드레인 하부와 연결 배관용 파이프를 거푸집에 설치함을 원칙으로 하며 콘크리트 쪼아내기 후 설치 시에는 연결 배관용 파이프 주위를 콘크리트로 빈틈없이 채워 넣어야 한다. 이때 파이프내로 삽입된 루프드레인 하부 사이의 공간은 충진재로 채워 누수가 없도록 하여야 한다.

다. 콘크리트 타설 전에 설치하는 연결 배관용 파이프는 루프드레인 하부의 방수용 날개의 두께와 물 흐름을 고려하여 주변 콘크리트 바닥보다 3~5cm정도 낮게 하여 외벽쪽으로 경사지게 설치하며 콘크리트 타설 후의 배관연결을 위하여 외벽 마감면보다 10cm 길게 하여 설치하여야 한다.

라. 방수 작업시 하부 방수용 날개면 위까지 충분히 덮히도록 하여야 한다.

마. 방수층위의 누름 콘크리트 타설시 루프드레인 주위에 경사를 주어 타설한다.

바. 하부에 걸름망을 설치한다.