■ 수평형 루프드레인 (KCD-3000) 설치 시방서

1. 일반사항
1.1 적용범위
가. 이 절은 주철제(금속제) 수평형 루프드레인의 나사접합방식에 적용한다.

나. 비철금속제나 나사접합방식 이외의 공법은 도면이나 공사시방서에 정한 이외는 이절에 따른다.

2. 자재
2.1 재료.형상 및 치수

가. 루프드레인은 KS F 4522(수평형 루프드레인)에서 정한 재질로 한다.

나. 루프드레인의 형상 및 치수는 KS F 4522(수평형 루프드레인)에서 정한 모양 및 규격에 따른다.

다. 루프드레인의 녹막이도장 처리는 아스팔트 프라이머 도장으로 한다.

2.2 제품 구성

가. 본 제품은 하부몸체, 방수층 누름 플랜지, 스트레이너, 방수층 누름 죔 볼트&너트로 구성된다.

나. 루프드레인의 하부의 파이프와 결합되는 부분의 나사 형상과 이에 연결되는 파이프의 나사 규격은 KS B 0221,0222(관용 수평나사 및 관용테이퍼나사)에서 정한 규격으로 한다.

3. 설치방법

가. 루프드레인 설치 전 지붕면의 물 흐름 및 방수작업을 고려하여 설치위치를 정확히 정한다.

나. 콘크리트 타설 전에 루프드레인 하부몸체와 연결 배관용 파이프를 조립하여 거푸집에 설치함을 원칙으로 하며 콘크리트 쪼아내기 후 설치 시에는 연결 배관용 파이프 주위를 콘크리트로 빈틈없이 채워 넣어야 한다.

다. 콘크리트 타설 전에 설치하는 연결 배관용 파이프는 루프드레인 하부의 방수용 날개의 두께를 고려하여 방수층 보다 낮게 설치하며 콘크리트 타설 후의 배관연결을 위하여 외벽 마감면보다 10cm 길게 하여 설치한다.

라. 루프드레인 하부 설치시에는 물 흐름을 고려하여 물 흐르는 방향으로 5˚ 기울기를 주어 설치한다.

마. 루프드레인 하부의 방수용 날개면에 접하는 콘크리트는 물 흐름을 고려하여 주변 콘크리트 바닥보다 3~5cm정도 낮게 타설한다.

바. 방수 작업시 하부 방수용 날개면 위까지 충분히 덮히도록 하여야 한다.

사. 방수 작업 후 방수층 누름 플랜지를 죔 볼트를 이용하여 하부몸체에 고정 시킨다.

아. 방수층위의 누름 콘크리트 타설시 루프드레인 주위로 충분히 구배를 주어 타설한다.

자. 방수층 누름 플랜지 위에 스트레이너를 설치한다.