■ 루프드레인 (SJRD-1010) 설치 시방서

1. 일반사항
1.1 적용범위
가. 이 절은 STS304 루프드레인 커플링 접합방식에 적용한다.

나. 비철금속제나 커플링접합방식 이외의 공법은 도면이나 공사시방서에 정한 이외는 이절에 따른다.

2. 자재
2.1 재료.형상 및 치수

가. 루프드레인은 STS304 재질로 한다.

나. 루프드레인의 형상 및 치수는 도면에 따른다.

2.2 제품 구성

가. 본 제품은 커플링, 하부몸체, 방수층 누름 플랜지, 이음링, 상부몸체, 마감플랜지, 스트레이너, 고정 볼트&너트, 앵커볼트로 구성된다.

나. 루프드레인의 하부에 연결되어 결합되는 부분 배관은 배관용 스테인레스관, 구조용 스테인레스관, 배관용강관, PVC관(VG1,VG2)으로 한다.

3. 설치방법(선시공)

가. 루프드레인 설치 전 지붕면의 물 흐름 및 방수작업을 고려하여 설치위치를 정확히 정한다.

나. 콘크리트 타설 전에 루프드레인 하부와 연결배수배관을 커플링으로 연결한 뒤 설치 높이에 맞추어 설치하고 연결배수배관은 철근에 용접접합하여 고정하여야한다.

다. 루프드레인 하부의 방수용 날개면에 접하는 콘크리트는 물 흐름을 고려하여 주변 콘크리트 바닥보다 낮게 구배를 주어 타설한다.

라. 방수 작업시 하부몸체의 방수용 날개위까지 완전히 밀착 되도록 하며 방수 작업 후 방수층 누름 플랜지를 하부에 고정 볼트로 고정하여 방수층을 고정시킨다.

마. 단열재 두께 및 누름콘크리트의 높이에 따라 루프드레인 주위의 경사를 고려하여 상부몸체를 높이조절관을 이용하여  방수층 고정플랜지 위에 설치한 후 누름 콘크리트 타설시 상부몸체 주위에 경사를 주어 타설한다. 이때 높이조절관의 하부에는 3개소 이상의 물빠짐 홈을 구비하여야 한다.

바. 방수층 누름 플랜지 위에 스트레이너를 설치하여 볼트로 고정한다.

3. 설치방법(후시공)

가. 루프드레인 설치 전 지붕면의 물 흐름 및 방수작업을 고려하여 설치위치를 정확히 정한다.

나. 콘크리트 타설 전에 루프드레인 설치위치에 관통슬리브를 설치하거나 콘크리트 타설후엔 코아작업으로 천공을 한다

다. 루프드레인 하부의 방수용 날개면에 접하는 콘크리트는 물 흐름을 고려하여 주변 콘크리트 바닥보다 낮게 구배를 주어 타설한다.

라. 루프드레인 하부와 연결배관을 커플링으로 연결한 뒤 설치 위치에 맞추어 설치하고 콘크리트와의 빈공간은 우레탄폼으로 빈틈없이 충진하며 우레탄폼 경화시까지 하부몸체위에  중량물을 올려놓고 고정하여야한다.

마. 방수 작업시 하부몸체의 방수용 날개위까지 완전히 밀착 되도록 하며 방수 작업 후 방수층 누름 플랜지를 하부에 고정 볼트로 고정하여 방수층을 고정시킨다.

바. 단열재 두께 및 누름콘크리트의 높이에 따라 루프드레인 주위의 경사를 고려하여 상부몸체를 높이조절관을 이용하여  방수층 고정플랜지 위에 설치한 후 높이조절관과 단열재 사이는 우레탄폼으로 빈틈없이 채우고 누름 콘크리트 타설시 상부몸체 주위에 경사를 주어 타설한다. 이때 높이조절관의 하부에는 3개소 이상의 물빠짐 홈을 구비하여야 한다.

사. 상부몸체위에 마감플랜지와 스트레이너를 설치하고 볼트로 고정한다.