■ 루프드레인 (SJRD-1030) 설치 시방서

1. 일반사항
1.1 적용범위
가. 이 절은 STS304 루프드레인 연결 배수관의 홈 삽입 방식에 적용한다.

나. 비철금속제나 커플링접합방식 이외의 공법은 도면이나 공사시방서에 정한 이외는 이절에 따른다.

2. 자재
2.1 재료.형상 및 치수

가. 루프드레인은 STS304 재질로 한다.

나. 루프드레인의 형상 및 치수는 도면에 따른다.

2.2 제품 구성

가. 본 제품은 하부받침대, 하부몸체, 방수층 누름 플랜지, 이음링, 상부몸체, 마감플랜지, 스트레이너, 고정 볼트&너트, 앵커볼트로 구성된다.

나. 루프드레인의 하부에 연결되어 결합되는 부분 배관은 배관용 스테인레스관, 배관용강관, PVC관(VG1,VG2)으로 한다.

3. 설치방법(선시공)

가. 루프드레인 설치 전 지붕면의 물 흐름 및 방수작업을 고려하여 설치위치를 정확히 정한다.

나. 콘크리트 타설 전에 루프드레인 설치위치에 하부받침대를 거푸집위에 고정하고 하부몸체를 물 흐름을 고려하여 콘크리트 타설 높이보다 낮게 하부받침대위에 설치한다.

다. 루프드레인 하부의 방수용 날개면에 접하는 콘크리트는 물 흐름을 고려하여 주변 콘크리트 바닥보다 낮게 구배를 주어 타설한다.

라. 방수 작업시 하부몸체의 방수용 날개위까지 완전히 밀착 되도록 하며 방수 작업 후 방수층 누름 플랜지를 하부에 고정 볼트로 고정하여 방수층을 고정시킨다.

마. 단열재 두께 및 누름콘크리트의 높이에 따라 루프드레인 주위의 경사를 고려하여 상부몸체를 높이조절관을 이용하여  방수층 고정플랜지 위에 설치한 후 누름 콘크리트 타설시 상부몸체 주위에 경사를 주어 타설한다. 이때 높이조절관의 하부에는 3개소 이상의 물빠짐 홈을 구비하여야 한다.

바. 방수층 누름 플랜지 위에 스트레이너를 설치하여 볼트로 고정한다.

3. 설치방법(후시공)

가. 루프드레인 설치 전 지붕면의 물 흐름 및 방수작업을 고려하여 설치위치를 정확히 정한다.

나. 콘크리트 타설 전에 루프드레인 설치위치에 관통슬리브를 설치하거나 콘크리트 타설후엔 코아작업으로 천공을 한다

다. 루프드레인 하부의 방수용 날개면에 접하는 콘크리트는 물 흐름을 고려하여 주변 콘크리트 바닥보다 낮게 구배를 주어 타설한다.

라. 루프드레인 하부받침대와 하부몸체를 설치 위치에 맞추어 설치하고 콘크리트와의 빈공간은 우레탄폼으로 빈틈없이 충진하며 우레탄폼 경화시까지 하부몸체위에  중량물을 올려놓고 고정하여야한다.

마. 방수 작업시 하부몸체의 방수용 날개위까지 완전히 밀착 되도록 하며 방수 작업 후 방수층 누름 플랜지를 하부에 고정 볼트로 고정하여 방수층을 고정시킨다.

바. 단열재 두께 및 누름콘크리트의 높이에 따라 루프드레인 주위의 경사를 고려하여 상부몸체를 높이조절관을 이용하여  방수층 고정플랜지 위에 설치한 후 높이조절관과 단열재 사이는 우레탄폼으로 빈틈없이 채우고 누름 콘크리트 타설시 상부몸체 주위에 경사를 주어 타설한다. 이때 높이조절관의 하부에는 3개소 이상의 물빠짐 홈을 구비하여야 한다.

사. 상부몸체위에 마감플랜지와 스트레이너를 설치하고 볼트로 고정한다.